# 附件

# 2018年4、5月巡查情况汇总表

| 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禅城区 | 鸿翔商住区北侧季华路沿线B地块3.8.9号楼及地下室 | 4月3日 | 建设单位：佛山鸿翔房地产开发有限公司 | 钢筋场材料堆放没设置材料标识。 现场抽取钢材原材4组。检查发现东钢Φ12、Φ14、湘钢Φ22存在未经检验合格及办理进场报审便投入使用现象。 基坑底部的钢筋调直区位于基坑上下通道边，没有设置栏杆防护。 基坑底部的钢筋场没有设置防护棚。 弯曲机外壳没有和开关箱的pe端子相连。 弯曲机的开关箱没有设置隔离开关。 | 无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广东省六建集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山市建友工程监理有限公司 |  |  |  |
| 顺德区 | 大信新都汇 | 4月11日 | 建设单位：佛山市大信商业管理有限公司 | 1、总配电箱无设置分路隔离开关，漏电开关参数不符合规范要求。 2、消防水泵去电方式不符合规范要求。 3、电缆、消防管沿脚手架搭设，穿越脚手架钢筋加工场的钢筋机械未接保护零线，存在一闸控制多机现象； 4、塔机的开关箱无做重复接地，基础积水； 5、施工机具未办理验收即投入使用； 6、15米高大模板搭设与方案不符； 脚手架（排栅）与建筑物间隙过大，无防护，无设置兜底网，连墙件形同虚设，平桥无设置拦腰杆； 特种作业人员未持有效证件上岗。 | 整改告知书：佛建质No0000197 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：深圳市鹏城建筑集团有限公司 |  | 整改回复：《关于佛山市住房和城乡建设管理局房屋建筑工程安全生产督查存在安全问题的整改复查情况报告》 |  |
|  |  |  | 监理单位：中外天利（北京）工程管理咨询有限公司 |  |  |  |
| 高明区 | 佛山市耀兴纸品有限公司车间A、车间B、车间C、车间D、车间E工程 | 4月13日 | 建设单位：佛山市高明区新江房地产发展有限公司 | 物料提升机操控台监视器失效； 物料提升机卸料平台立杆失效； 脚手架断口处无“之”字撑加强。扫地杆设置不符合规范要求； 物料提升机开关箱的漏电开关参数不符合要求，部分分配电箱用黄绿双色线作相线； 宿舍电线有乱拉乱接，使用大功率电器的现象； 砌体拉结筋设置不符合设计要求。 | 整改告知书：佛建质No0000199 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：高明区骏达建筑工程有限公司 |  | 整改回复：《关于佛山市耀兴纸品有限公司车间A、车间B、车间C、车间D、车间E安全隐患整改情况的报告》 |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山市营造管理有限公司 |  |  |  |
| 三水区 | 佛山市三水区乐平汽车客运站项目（一期） | 4月13日 | 建设单位：佛山市三水区乐平国鸿客运站场经营管理有限公司 | 钢筋加工场所有钢筋机械未配备专用开关箱； 高支模未按方案搭设，立杆变形严重，缺水平剪刀撑，外立面缺剪刀撑，立杆与脚手架混搭； 钢井物料提升机未经验收投入使用；吊笼无顶，未设置吊龙门及楼层安全门，无设可视装置，无设卸料平台； 脚手架断口处无设“之”字撑加强；立杆变形严重。平桥未设啦腰杆； 文明施工混乱，材堆放混乱； 安全网送检与现场不一致； 钢筋场钢筋实物标识为“DT”，无相应的合格证明文件和复试报告； 养护箱温湿控制失效，部分混凝土试件无标识。 | 整改告知书：佛建质No0000200 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广东鼎顺建设工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东展诚工程咨询有限公司 |  | 整改回复：《关于乐平汽车客运站项目月（一期）存在问题的整改报告》（三建报[2018]61号） |  |
| 禅城区 | 佛禅（挂）2013-006宗地佛山市禅城区汾江北路东侧，规划海五路南侧地块项目（地块一）9-19号楼及组团三B地下室 | 4月18日 | 建设单位：佛山高佛置地商业有限公司 | 外脚手架断口处无“之”字撑加强； 安全员张汝玥、李智斌未到现场履职； 18#楼外脚手架立杆与建筑物间隙过大，但未做临边防护； 电缆沿脚手架搭设。 施工升降机开关箱漏电开关参数不符合要求且未做重复接地。 施工现场的沙石等散料未设散料池堆放。 | 整改告知书：佛建质No0000218 | 项目经理：6分 |
|  |  |  | 施工单位：中联建设集团股份有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整改回复：《佛山市禅城区国土城建和水务局关于建设工程质量安全生产整改告知书整改情况的报告》 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东达安项目管理股份有限公司 |  |  |  |
| 高明区 | 佛山市高明区西江新城第一小学 | 5月3日 | 建设单位：佛山市高明区教育局 | 1、模板支架（饭堂）不按方案搭设，欠纵水平拉杆，门式架垂直度不符合要求。 2、饭堂和宿舍混合设置。 3、1#施工升降机右笼用上限位作停层限位，进料口笼门机电联锁装置失效、天门电器联锁装置失效。 4、2#施工升降机基础积水严重。地面围栏门机械联锁失效、天窗联锁装置失效。 5、工地出入口未设置沉淀池及高压水泵，且与相邻工地无设隔离措施。 | 整改告知书：佛建质NO.0000221 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：江西国新建设工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整改回复：《关于佛山市高明区西江新城第一小学安全隐患整改情况的报告》 |  |
|  |  |  | 监理单位：上海华城工程建设管理有限公司 |  |  |  |
| 南海区 | 三山厂区(爱碧斯健护产业中心)车间、宿舍 | 5月4日 | 建设单位：佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 | 外脚手架进度跟不上施工进度，应立即停止施工。 电缆穿越脚手架、水管沿脚手架假设。 车间的10米高支模支撑系统欠外立面交叉撑，欠纵横方向的交叉撑及最上面一道的水平交叉撑。 | 整改告知书：佛建质No0000222 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广州市房屋开发建设有限公司 |  | 整改回复：佛山市南海区国土城建和水务局关于《建设工程质量安全生产整改告知书》 |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山市禅建监理有限公司 |  |  |  |
| 三水区 | 江南新区二期愉园4-11栋，14-20栋，24-29栋 | 5月11日 | 建设单位：佛山市三水高富地产开发公司 | 钢管脚手架扣件2扭矩严重不足； 道路边坡雨水冲刷造成边坡空洞； 施工升降机卸料平台与脚手架有混搭现象，施工升降机开关箱漏电开关参数不符合规范要求； 文明施工较为混乱，建筑垃圾未集中覆盖。 钢筋加工场调直机无分隔措施。 | 整改告知书：佛建质No0000223 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：广东省六建集团有限公司 |  | 整改回复：《关于江南新区二期愉园4-11栋、14-22栋、24-29栋存在问题的整改报告》 |  |
|  |  |  | 监理单位：佛山市营造管理有限公司 |  |  |  |
| 顺德区 | 中盈盛达国际金融中心 | 5月18日 | 建设单位：佛山市中盛置业有限公司 | 汛前进行了应急演练，但项目经理为带班；汛前物质准备做的较好。 现场发现一些一般性问题由监理跟进。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：上海建工集团股份有限公司 |  |  |  |
|  |  |  | 监理单位：广东重工建设监理有限公司 |  | 整改回复：无 |  |
| 禅城区 | 童梦广场Q，裙楼、T2塔楼及地下室 | 5月23日 | 建设单位：佛山市东基童悦房地产开发有限公司。佛山市禅城区张槎街道莲塘丰股份合作经济社 | 1、项目经理、专职安全员未到场履职。 2、基坑边材料堆载不符合工地的操作规程。 | 整改告知书：无 | 无 |
|  |  |  | 施工单位：中建四局第六建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 整改回复：无 |  |
|  |  |  | 监理单位：广东建诚监理咨询有限公司 |  |  |  |