附件

# 2018年8、9月巡查记录汇总表

| 序号 | 所在区 | 项目名称 | 日期 | 企业名称 | 存在问题 | 整改告知书/整改回复 | 动态扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禅城 | 佛山市华达家居建材产业城 | 8月1日 | 建设单位:张志标、广东省佛山市禅城区石湾镇街道沙岗村东风股份合作经济社 | 建筑物内临边防护不到位，部分防护设施未按标准要求设置； 消防管道穿楼板有个别漏装套管； 消防水泵取电方式不符合规范要求，没配备用水泵； 安全立网未严格按检验批次要求进行送检，现场安全立网破损没及时更换； 预拌混凝土、砂浆场验收手续落实不到位。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：佛山市新一建筑集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东建诚监理咨询有限公司 |  |  |  |
| 2 | 三水 | 北江碧桂园（ID号：5068） | 8月8日 | 建设单位：佛山市绿湖实业发展有限公司 | 1.2#楼施工升降机左笼进料口防护门机械连锁失效； 2.2#楼悬挑脚手架底部未作封闭处理，钢梁前端未楔紧，有施工升降机楼层平台与脚手架混搭现象，水平防护网未按规范要求设置； 3.文明施工较为混乱，未做到工完场清； 4.电梯井洞未设水平防护； 5.消防水泵的取电方式不符合规范要求，且未做到专路供电； 6.负一层的存放较多可燃物，未配备足够灭火器材； 7.现场标准养护箱内无砂浆及混凝土试件，与实际施工进度不符。 | 整改告知书： 佛建管工检 （2018）004号 |  |
|  |  |  |  | 施工单位：中大建设股份有限公司 |  | 要求于8月15日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东营造工程管理有限公司 |  |  |  |
| 3 | 顺德 | 碧桂园总部三期A区 | 8月15日 | 建设单位：佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司 | 基坑监测方案未经专家评审； 基坑边堆载较严重，且基坑临边防护不严； 施工单位对基坑进行自监、自测落实不到位； 钢筋加工场的分配电箱未设置隔离开关，部分分路引出电缆无设置保护零线，有一个开关箱控制多台设备现象； 总配电箱内电缆有导电体外露现象； 6.2#塔吊基础积水。 | 整改告知书： 佛建管工检（2018）005号 |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东腾越建筑工程有限公司 |  | 要求于8月22日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东国晟建设监理有限公司 |  |  |  |
| 4 | 禅城 | 奇槎片区公办学校（暂未命名）新建项目 | 8月22日 | 建设单位：禅城东部商务区投资建设有限公司 | 栏杆立柱固定做法与图纸不符。 | 整改告知书： 佛建管工检（2018）006号 |  |
|  |  |  |  | 施工单位：佛山市德通城市建设工程有限公司 |  | 要求于8月29日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东创南工程管理有限公司 |  |  |  |
| 5 | 顺德 | 佛山市消防应急救援指挥中心工程 | 8月29日 | 建设单位：佛山市新城开发建设有限公司 | 总配电箱内漏电开关参数不符合规范要求，分配电箱内设有插座； 电焊机电缆有破损现象； 塔吊基础严重积水； 钢筋调直机进料口无隔离防护措施，圆盘锯无防护尾刀； 氧气与乙炔没按规范要求分开存放； 施工单位无对基坑开展自检自测； 施工单位未制定汛期领导带班制度，且汛期应急物资足； 个别特种作业人员持非由建设主管部门颁发的作业证上岗 未按要求设置样板引路；桩基础验收滞后。 | 无 |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东省六建集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：佛山市吉盈工程建设管理有限公司 |  |  |  |
| 6 | 顺德 | 美的合能君畔花园 | 8月31日 | 建设单位：佛山市顺德区美畔房地产有限公司 | 1.塔式起重机涉嫌使用非原厂的构配件（附着装置），开关箱的漏电开关参数不符合规范要求； 2.总配电箱漏电开关的漏电保护参数不符合规范要求，且未设分路隔离开关；钢筋加工场的钢筋机械部分使用保护接零、部分使用保护接地系统； 3.外脚手架的开口处未设之字加强斜撑；9座20层悬挑式卸料平台未办理验收便投入用。 4.工程基础分部验收未严格履行验收手续，无验收结论及验收日期；标准养护室内存有大量过期试块及1组未标识的试块 | 整改告知书： 佛建管工检（2018）007号 |  |
|  |  |  |  | 施工单位：广东电白建设集团有限公司 |  | 要求于9月7日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州广骏工程监理有限公司 |  |  |  |
| 7 | 顺德 | 勒流商业照明产业升级孵化项目一期B区 | 9月3日 | 建设单位:佛山市光博房产有限公司 | 复工报告与现场严重不符； 电梯、楼梯边的临边防护不足； 排栅与建筑物的间隙过大，无临边防护且 没设兜底网； 施工项目临时用电未实施TN-S系统，总 配电箱的漏电开关参数不符合规范要求； 施工升降机械未做防雷接地及重复接地， 其中塔式起重机未配专用开关箱； 落地式脚手架开口处未设横向连续加强 斜撑，且有立杆悬空、变形及缺扫地杆现 象； 楼层卫生间周边地面未做混凝土反坎； 混凝土试件无标识； 工人宿舍没设电动车集中充电处，存在乱 拉乱接现象； 砌筑材料未按要求办理报验报审手续。 | 佛建管工检（2018）008号 | 违规行为记分：监理单位记15分 |
|  |  |  |  | 施工单位：信宜市广厦建筑工程有限公司 |  | 要求9月20日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：中洋国际咨询管理股份有限公司 |  |  |  |
| 8 | 顺德 | 伦教碧桂园御府三期（26座及地下车库） | 9月3日 | 建设单位：佛山市顺德区伦教碧桂园房地产开发有限公司 | 文明施工较为混乱； 钢管扣件脚手架开口处未设置连续横向 斜撑，脚手架与建筑物距离过大无防护措 施，屋面结构外脚手架立杆有悬空现象， 首层架体开设出入口未进行加固处理； 分配电箱有设置拖拖插座现象； 建筑垃圾乱堆乱放且未覆盖； 施工起重机械基础有积水。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：汕头市建安实业（集团）有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东国晟建设监理有限公司 |  |  |  |
| 9 | 顺德 | 悦星花园三期（1栋、2栋、10栋及1-2栋、10栋地下车库）、悦星花园三期9栋 | 9月4日 | 建设单位：佛山市顺德区迎晖投资有限公司 | 施工单位未建立项目安全管理机构，专职 安全员及项目负责人未能到场履职； 2.施工升降机地面围栏门、进料口门及天窗 门的联锁机构失效； 消防管未按要求每层设置，且未配备消防 水带； 4井洞、天面层楼梯临边防护不到位 | 佛建管工检（2018）009号 | 行为诚信扣分：施工单位20分，监理单位10分；项目经理10 分；总监10分； 2.违规行为记分：施工单位记10分 |
|  |  |  |  | 施工单位：国基建设集团有限公司 |  | 要求9月20日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州海荣建设监理有限公司 |  |  |  |
| 10 | 南海 | 壹鸣花园14-19号住宅、小学、幼儿园 | 9月5日 | 建设单位：佛山鼎域房地产有限公司 | 1.现场搅拌混凝土； 标准养护室无温湿控制，没留置砂浆试 件，无28天内龄期试件，与施工进度不 一致； 总配电箱的漏电开关参数不符合规范要 求，无设置分路隔离开关，违规设置插座； 施工升降机卸料平台与脚手架混搭，脚手 架开口处无设连续横向斜撑； 施工升降机使用电缆无接保护零线，无设 置专用开关箱，右笼的进料口门机械联动 失效； 未按要求设置消防水系统； 建筑物内楼梯边及卸料平台边防护不到 位。 | 佛建管工检（2018）015号 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：宜兴市建工建筑安装有限责任公司 |  | 要求9月20日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州龙达工程管理有限公司 |  |  |  |
| 11 | 顺德 | 华润悦里公馆1栋、2栋、3栋、4栋及地下室 | 9月6日 | 建设单位：佛山市润穗房地产开发有限公司 | 1.2号人货梯楼层门有2层没有关闭； 2.1号人货梯司机没有执行落实限载人数规 定开机； 3.1号楼13层消防水压不符合要求； 总配电箱漏电开关300mA*0.2s不符合要 求。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：福建六建集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东华工工程建设监理有限公司 |  |  |  |
| 12 | 顺德 | 碧桂龙悦府 | 9月10日 | 建设单位：佛山市顺德区龙江碧桂园置业有限公司 | 施工现场内建筑材料、垃圾随意堆放； 预拌砂浆随地倾倒，场地积尘较多； 脚手架开口处没设连续斜撑； 落地式脚手架剪刀撑没从基础面开始搭 设。 建筑物外墙悬挑操作平台只设有一道防 护拦杆，作业人员没系安全带，施工方未 能提供平台搭设专项方案及相关搭设验 收记录检查。 标准养所室养护内存放大量过期试块，且 没有砌筑砂浆试件模及试块。 施工升降机上限位装置和极限位碰铁没 保留有效距离。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：广州市恒域建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东国晟建设监理有限公司 |  |  |  |
| 13 | 顺德 | 天銮花园二期 （T11、T12、T13、T14、T23栋及P3地下室 | 9月10日 | 建设单位：佛山泓升置业发展有限公司 | 施工场地内地面积尘较多且未保持湿润； 钢筋调直加工区无设隔离防护设施； T11栋二层楼板模板工程出现扣件钢管支 架与轮扣钢管支架混搭现象； 外脚手架搭设滞后于施工进度； 使用漏电开关的参数不符合要求，电缆沿脚手架敷设； | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：山河建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东安业建设工程顾问有限公司 |  |  |  |
| 14 | 顺德 | 容桂碧桂晴澜苑一期C区 | 9月12日 | 建设单位：佛山市顺德区容桂土地发展有限公司 | 施工升降机卸料平台两侧防护不严； 2.7号楼楼层消防栓没配置消防水带； 3.消防水泵取电方式不符合规范要求； 4.部分380V用电设备的电线电缆缺保护零 线。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：广东龙越建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：湖北公力工程咨询服务有限公司 |  |  |  |
| 15 | 顺德 | 君康轩 | 9月13日 | 建设单位：佛山市顺德区君兰康体运动有限公司 | 1.高支模工程不按方案要求搭设，存在多 根立杆接头在同一步内且相邻的现象； 2.基坑回填处及C区施工处临边防护不严； 3.钢筋加工场多台设备未保护接地及配备 开关箱； 多个开关箱内缺隔离开关，且进线端与出 线端PE线没有效连接； 总配电箱内两个漏电开关参数不符合规 范要求； 塔吊起吊钢筋用钢丝绳接头编织过短，未 达到规范要求15d以上。 7.特种作业人员未持有效证件上岗。 | 佛建管工检（2018）016号 | 违规行为记分：施工单位记5分 行为诚信扣分：监理单位扣5分 |
|  |  |  |  | 施工单位：湖南省建筑工程集团有限公司 |  | 要求9月21日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东建发工程管理有限公司 |  |  |  |
| 16 | 顺德 | 国通广场一期B区S2商业及地下室 | 9月13日 | 建设单位：广东国通物流城有限公司 | 1.3号塔吊吊钩防脱钩装置失效； 2.3号楼17层及地面消防箱内未配备消防 水带及喷枪； 3.1#人货梯开关箱使用参数不符合要求的 漏电开关（100mA*0.1s）； 钢筋加工场动力与照明共用一个开关箱， 多台设备采用保护接地及没有专用开关 箱 楼层上的用电存在没接PE线或PE线作相 线使用的情况； 外脚手架有变形现象，且15层外脚手架 平桥没有拦腰杆； 7.电缆沿脚手架敷设； 8.模板支撑立杆自由端过大，超650mm； 9.部分临边洞口未及时防护，部分防护设施 破损； 电梯井口防护设施未达到定型化、标准 化且局部未及时防护。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东建诚监理咨询有限公司 |  |  |  |
| 17 | 三水 | 中昂翠屿湖A-7#、A-8#、A-9#住宅楼及地下室 | 9月18日 | 建设单位：佛山市昂内房地产开发有限公司 | 台风“山竹”过后复工检查发现项目经理 不在岗； 外脚手架安全网破损较多； 数层人货梯楼层安全门受损急须修复。 | 无 | 违规行为记分：施工单位项目经理记3分； 行为诚信扣分：施工单位5分，项目负责人5分。 |
|  |  |  |  | 施工单位：北京纽约建设发展有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：佛山市南盛建设监理有限公司 |  |  |  |
| 18 | 高明 | 国邦御林湖花园（1#-6#住宅楼，7#-10#商业裙楼及地下室 | 9月19日 | 建设单位:佛山市高明区国邦房产置业有限公司 | 台风过后复工前检查，要求施工单位对工程进行全面自检排查，工程具备复工条件到区局备案后方可复工。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：佛山市南海第二建筑工程有限公怀司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东华杰建设工程监咨询有限公司 |  |  |  |
| 19 | 顺德 | 太平洋广场（1-1）地块）A栋、地下室 | 9月20日 | 建设单位是：佛山市顺德区太平洋商业房地产开发有限公司 | 1.钢管扣件式外脚手架开口处没设竖向连续斜撑，立杆有驳接现象，部分有变形现象； 2.外脚手架连墙件严重不足，达不到“二步 三跨”或“三步两跨”的规范要求； 3.外脚手架内侧立杆与建筑物间距过大未作防护处理；距楼面高度≧2米的架体平桥内侧未设拦腰杆；架体未按垂直高度每隔10米设置水平防护网； 4.消防水管的管径DN80不符合规范要求； 5.悬挑式卸料平台未严格按方案要求安装； 6.塔机附墙杆的调节杆锁紧螺母未拧紧； 7.室内临边防护不到位，防护设施未定型化、标准化，放线测绘洞口防护不严； 8.轮扣式模板支撑系统有立杆自由端长度超过650mm的现象； 9.悬挑脚手架的钢梁两侧无楔紧，个别钢梁 尾端自由长度不足200mm； 10.2#人货梯开关箱中使用了参数不符合规范要求的漏电开关，且没做重复接地； | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：江苏南通二建集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州市城市建设工程监理公司 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.消防水泵的取电方式不符合规范要求； 12.2#塔吊开关箱使用了参数不符合规范要求的漏电开关，且没设重复接地； 13.上楼面电缆沿钢管脚手架敷设； 14.总配电箱中使用了参数不符合规范要求的漏电开关，且没配置灭火器。 |  |  |
| 20 | 高明 | 君御海城六期21、22、23、25号楼及地下车库 | 9月26日 | 建设单位：佛山市高明富逸湾实业开发有限公司 | 1.砌体工程没有留置砂浆试块，现场没有标准养护室。 2.现场没有设置样板引路。 3.没有提供主楼沉降观测记录或报告。 4.填充墙砌体砌块没办理报验报审手续便投入使用。 5. 填充墙砌体分项工程质量技术交底内容非加气混凝土砌块砌筑工程内容。 | 无 | 行为诚信扣分：施工单位10分； 监理单位10分。 |
|  |  |  |  | 施工单位：珠海市建设集团有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东竞成工程项目管理有限公司 |  |  |  |
| 21 | 禅城 | 文华郦苑 | 9月26日 | 建设单位：佛山市深泰天福置业发展有限公司 | 1.现场样板引路滞后。 2.土方回填工程没严格按规范要求进行。 3.钢筋工程双层板筋间距保障措施不足。 4.钢筋场材料没有标识。 5.电缆有沿脚手架敷设的现象。 6.总配电箱部分漏电开关参数不符合规范要求。 7.楼梯临边防护不到位，作业面楼层没有消防疏散通道。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：中建二局第一建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：佛山市建辉监理有限公司 |  |  |  |
| 22 | 三水 | 招商越园一期（7座、8座、9－10座、12座、13-14座、15-16座及地下室一期） | 9月27日 | 建设单位：佛山招商中环房地产有限公司 | 1.总配电箱漏电开关参数不符合规范要求。 2.4#塔吊有两种规格的附着装置，现场只提供一种规格的合格证，涉嫌使用非原厂的构配件。 3.塔吊吊斗的钢丝绳有断股现象，应报废处理。 4.施工层材料传递孔未进行防护。 5.标准养护室养护条件不符合要求，试件留 置记录混乱。 6.监理旁站记录7号楼三层墙柱混凝土强度等级与设计不符。 7.钢筋场无材料标识。 | 佛建管工检（2018）017号 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：浙江中垚建设有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：深圳现代建设监理有限公司 |  | 要求10月8日前回复 |  |
| 23 | 南海 | 越秀星汇瀚府15、16 | 9月27日 | 建设单位：佛山市南海区越秀房地产开发有限公司 | 1.高大模板未按方案施工。 2.卸料平台未按方案要求搭设。 3.标准养护室管理不到位，温湿控失效。 4.混凝土材料进场未及时办理验收手续。 5.总监签名有代笔现象。 | 佛建管工检（2018）018号 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：中国建筑第五工程局有限公司 |  | 要求10月8日前回复 |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广州越秀地产工程管理有限公司 |  |  |  |
| 24 | 顺德 | 电建泛澋公馆（一期）2-13座、小区入口、地下室、（二期）商业1座、（三期）1座 | 9月28 | 建设单位：佛山泛澋置业有限公司 | 1.未设置标准养护室。 2.砌体工程构造柱钢筋安装不规范，砌体转角处不按规范要求砌筑，分项工程技术交底无针对性，与实际施工不符。 3.钢筋场材料无标识。 4.1#塔吊吊钩防脱绳装置失效，起吊丝绳达到报废要求仍使用。 5.特种作业人员持非建设主管部门发的证上岗。 6.悬挑脚手架未完成已投入使用，须停止施工进行完善。 7.总配电箱漏电开关参数不符合规范要求。 8.外脚手架与建筑物间距离过大未作防护，且未按要求设置水平防护网。楼梯边防护不严。 9.卸料平台设置不符合规范要求，且有超载现象。 10.电线电缆乱拉乱接，施工机具无配专用开关箱现象严重。 | 佛建管工检（2018）019号 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：中国水利水电第九工程局有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东立德建设监理有限公司 |  | 要求10月8日前回复 |  |
| 25 | 顺德 | 中海雍和熙岸公馆1-4座、6-29座及地下室 | 9月29日 | 建设单位：佛山市顺德中海嘉业房地产开发有限公司 | 1.混凝土标准试件留置有过期及未标识现象。 2.扬尘防治设施未喷淋，道路有积尘，洒水不足等。 3.临时用电有乱拉乱接、分配电箱设插座、漏电开关参数不符合规范要求、电线沿脚手架敷设且不接保护零线现象。 4.脚手架平桥离地超2米，内侧未设拦腰杆；未按规范要求设置剪刀撑或斜撑；架体与建物间距离过大无防护措施。 5.楼面与楼面存在错层落差，未设防护设施。 6.圆盘锯没设开关箱及传动系统不做防护。 7.消防水泵于二级箱取电不符合规范要求。 8.16#人货梯卸料平台与货笼间距离＞150mm |  | 1.违规行为记分：施工单位记5分； 2.行为诚信扣分：施工单位10分。 |
|  |  |  |  | 施工单位：四川广厦建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司 |  |  |  |
| 26 | 顺德 | 景珑公馆1号楼、2号楼及地下室 | 9月29日 | 建设单位：佛山市顺德区均安碧桂园置业有限公司 | 1.进场材料报审手续不完善，存在监理单位未签意见及材料未复检便同意使用的情况。 2.施工升降机和卸料平台处、脚手架开口处无设连续横向斜撑。 3.钢筋加工场所有机械设备未配备专用开关箱。 4.存在漏电开关参数不符合要求，电线沿脚手架敷设的现象。 5.消防水泵取电方式不符合规范要求，未做到专路供电。 6.消防管管径不符合规范要求，没按每层设置消防栓及水带。首层消防通道不畅通，未设置环形消防车道或消防车回转场。 7.220V电动机具无配专用开关箱，直接在分配箱取电。 8.外脚手架与建筑物间距离过大而未做防护措施；楼层洞口防护不严。 9.存在人货梯利用上限开关作停层开关的违规现象。 10.特种作业人员持非建设主管部门颁发的证件。 | 无 | 无 |
|  |  |  |  | 施工单位：佛山市和兴建筑工程有限公司 |  |  |  |
|  |  |  |  | 监理单位：广东国晟建设监理有限公司 |  |  |  |