物业管理检查情况存在问题列表

| 序号 | 所在区 | 小区名称 | 物业服务企业 | 项目情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禅城区 | 世博嘉园 | 佛山市嘉豪物业管理有限公司 | 建筑面积：37万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾； 2、排水沟落叶垃圾要清理，并设置灭虫害措施并铺滤网； 3、灭火器存在过期现象，应急灯、疏散指示灯存在不亮现象，应加强排查并及时整改； 4、二区消防控制联动失效，应立即整改； 5、天面杂物较多应及时清理，天面违规搭建的问题要发整改单，并向城管部门报告； 6、应定期公示物业管理收支情况，并注重日常资料的保存归档； 7、应重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 2 | 禅城区 | 侨都花园 | 佛山市恒立信物业管理有限公司 | 建筑面积：5.7万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、监控、消防设备基本处于报废状态，应及时整改； 3、电梯逾期未年审，应急通话无法接通，应公示紧急求助电话； 4、天面管道锈蚀严重需翻新维护，天面、楼道窗户缺少安全警示标识； 5、所有设施设备房应定期巡查，定期清洁，设备、管道脱漆锈蚀应翻新维护，设置挡鼠板，更新管理制度、应急预案，应急灯不亮的应更换，电梯机房无照明； 7、消防栓、灭火器无巡查或巡查不到位，垃圾未做到日产日清； 8、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 3 | 禅城区 | 利豪花园 | 佛山市绿茵物业管理有限公司 | 建筑面积：14.5万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、设备房管道锈蚀较多，应注意日常翻新维护，消防电话不通，设备缺少常开常闭标识，监控室缺少挡鼠板； 4、天面、楼道窗户缺少安全警示标识，存在杂物应及时清理，楼道防火门存在阻挡现象，应加强巡查，保持常闭状态； 5、外墙砖脱落较多，应注意排查及时消除安全隐患，并协调开发商及时维修； 6、灭火器、消防栓的巡查不到位，巡查卡应放置箱里面，水带不能绑绳子； 7、电梯应急通话声音太小，应注意调试； 8、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 4 | 禅城区 | 依云上城 | 招商局物业管理有限公司 | 建筑面积：36万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网，绿化中有老鼠洞，要定期灭四害，并保留消杀记录和照片； 2、楼道防火门部分闭门器没有了要安装回去，要加强巡查，保持防火门常闭状态，楼道窗户缺少安全警示标示； 3、天面水池消防管道脱漆严重应翻新维护，堆放杂物要及时清理； 4、设备房设施设备维护较好，电梯机房缺少挡鼠板； 5、资料未按八大类分类归档，资料处于无管理状态，缺少大部分资料； 6、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 5 | 南海区 | 金莎蓝湾 | 深圳市彩生活物业管理有限公司 | 建筑面积：2万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网，水泥盖破损需修补； 3、设施设备房卫生不佳，上墙管理制度不齐全，水泵房灯不亮，生活水池存在缺洞应立即修补，设备脱漆锈蚀需统一翻新维护，发电机不能正常使用，无油库，无试运行记录，大部分监控都出故障，应及时整改； 4、消防栓巡查不到位，水带不能绑绳子，水带老化的需更换，部分消防栓里面是空的； 5、灭火器巡查不到位，积尘很严重，大部分已过年限，部分压力不够，需更换； 6、应按要求在诚信系统补登项目信息，资料按八大项分类归档，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升； 7、在区、市检查之后，有一定的整改，但效果不明显，至今仍未按规定每月进行自查工作，企业领导应高度重视，配备足够人员，加强培训，严格按合同的约定履行服务。 |
| 6 | 南海区 | 桂丹颐景园 | 浙江颐景园物业服务有限公司 | 建筑面积：41万㎡ | 1、天面的消防管脱漆现象，应注意翻新维护； 2、设备房翻新之后，水流等标识须补充回去； 3、应急灯存在不亮现象，防火门存在阻挡现象，应加强巡查，及时整改； 4、沙井盖破损的应及时整改； 5、资料管理较好，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 7 | 南海区 | 时尚丽居 | 佛山市南海尚邦物业管理有限公司 | 建筑面积：3万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、小区违建现象较多，应发书面整改并向城管部门报告，天面排水沟泥土要及时清理，防止堵塞； 3、楼道部分防火门的闭门器被拆除，存在阻挡现象，安全出口指示灯不亮，应急灯存在不亮现象，应加强巡查，及时整改； 4、所有设备房应有挡鼠板，需完善管理制度、应急预案等资料，定期巡查、定期清洁，标明责任人，脱漆锈蚀地方需翻新维护，电梯机房排气扇已坏，设备房大门破损的应更换或翻新； 5、消防监控很多没有图像，应及时整改； 6、消防栓巡查不到位，灭火器配备不足，车库缺少灭火器，部分已过期、压力不够，应加强排查； 8、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 8 | 南海区 | 西堤国际花园 | 佛山兴兆物业管理有限公司 | 建筑面积：18万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、设施设备房脱漆锈蚀应翻新维护，清理杂物，定期清洁，发电机房无试运行记录，应确保正常使用，发电机和油库应隔离，并填沙； 3、监控室消防系统已坏，天面消防管无水，应及时整改； 4、天面安全警示标识不清晰，消防管道脱漆锈蚀需翻新维护，清理杂物，小区水池中垃圾要及时清理，安全标示应显眼清晰； 5、资料应按八大项分类归档，注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 9 | 顺德区 | 明日嘉园 | 佛山市顺德区中原物业代理有限公司 | 建筑面积：9万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、消防栓巡查不到位，缺少封条，检查卡应在里面，灭火器配备不足，无巡查； 3、天面存在杂物要及时清理，排水口需保持清洁通畅，违建、加锁现象应发整改，并向城管、消防部门报告； 4、电梯逾期未年审； 5、所有设施设备房应设置挡鼠板，应急灯存在不亮现象，需加强排查，楼道部分防火门闭门器被拆除，应及时整改，加强巡查，保持常闭状态； 6、资料不齐全，未严格按八大项分类归档，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 10 | 顺德区 | 康城尚域 | 佛山市顺德区创辉煌物业管理有限公司 | 建筑面积：20万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、天面消防管道脱漆较多，需统一翻新维护，需翻新并增加安全警示标识； 3、消防栓、灭火器的巡查由季检加周检的方式改为月检，规范巡查记录；； 4、所有设备房都要有挡鼠板，设备、管道翻新之后要补回标示，电梯机房的排风扇已坏； 5、部分灭火器的指示表比较模糊，应加强排查，过期或压力不够的要及时更换或加充； 6、仓库要增加灭火器并张贴禁止吸烟标识； 7、资料归档较为规范，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 11 | 顺德区 | 康城花园一期 | 佛山市顺德区创辉煌物业管理有限公司 | 建筑面积：7万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、天面枯枝树叶多，杂物多需进行清理，排水口需保持清洁通畅，天面部分围栏存在严重锈蚀现象，应及时翻新维护，在维护没完成之前要增加安全警示标牌； 3、消防栓、灭火器的巡查由季检加周检的方式改为月检，规范巡查记录； 4、资料归档较为规范，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 12 | 顺德区 | 奥园华庭 | 佛山市嘉和兴物业管理有限公司 | 建筑面积：5.4万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、消防栓巡查不到位，存在杂物，部分外壳损坏要及时修补，灭火器配置不足应增加，巡查不到位，存在过期现象，需加强排查，及时更换，地下车位消防卷帘不能正常运作； 3、门口大堂的门禁系统不能用，要及时整改； 4、天面的门已没有，应统一更换或维修，天面杂物要及时清理，天面消防栓不出水； 5、所有的设施设备房应设置挡鼠板，脱漆锈蚀地方应翻新维护，发电机房要换防爆灯，电梯机房没有排气扇，应急灯存在不亮现象应加强排查； 6、电梯逾期未年审； 7、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 13 | 三水区 | 北江明珠花园 | 广东珠港物业管理有限公司 | 建筑面积：24万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施，滤网缺漏地方及时补充； 2、天面、楼道窗户缺少安全警示标识，楼道防火门大都被阻挡，应加强巡查，保持常闭状态； 3、车库管道积尘较多，需统一清理； 4、所有设备房不能用木头做挡鼠板，要定期做清洁，电梯机房的电梯报警故障，应急灯存在不亮现象，要加强排查； 5、消防栓灭火器的巡查不到位，检查卡放里面，封条日期与检查卡应一致； 6、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 14 | 三水区 | 颐澳湾 | 广东中奥物业管理有限公司 | 建筑面积：20万㎡ | 1、未按规定每月进行自查； 2、楼道、设备房的灯光不足，大部分照明灯、应急灯不亮，应加强排查，及时维修； 3、所有设备房应设置挡鼠板，不能用木头做挡鼠板，消防电话不通，设备责任人需更换，电梯机房没有应急灯，线路乱，排气扇坏了； 4、灭火器数量配置不足，容量不够，部分存在过期、压力不够现象，应更换； 5、物业管理处缺少管理制度人员架构图等上墙资料； 6、天面消防栓无水，防火门存在阻挡现象，应加强巡查，保持常闭状态； 7、消火栓巡查不到位或无巡查，部分消防栓缺水带，水枪等； 8、垃圾中转站垃圾未及时清理，缺灭四害措施； 9、大部分资料都欠缺。应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 15 | 三水区 | 博雅滨江花园 | 北京北大资源物业经营管理集团有公司 | 建筑面积：32万㎡ | 1、绿化裸露的地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2、部分设备房缺少挡鼠板需补充，应设置标识线，消防泵房应和其他设备房一样油地坪漆，电梯机房的消防电话故障，发电机试运行记录不齐全，应定期试运行，确保能正常启用； 3、灭火器、消防栓、应急灯的巡查不到位，灭火器存在压力不够现象，应急灯存在不亮现象，应加强排查，及时维护； 4、地下车库管道需进行除尘处理，天面消防管道脱漆现象需翻新维护； 5、应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 16 | 三水区 | 富和锦园 | 佛山市国信物业管理有限公司 | 建筑面积：4万㎡ | 1. 绿化裸露地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网，小区应完善路标指引； 2.天面违建现象多，要发书面整改并向城管部门报告，天面消防栓不出水，管道锈蚀需翻新维护，缺少安全警示标识，杂物多要清理，保持排水口清洁通畅； 3.楼道防火门大都处于打开状态，要加强排查，保持常闭状态； 4.所有设施设备房应规范设置挡鼠板，卫生欠佳，应急灯大多不亮，巡查不到位，消防电话不通，锈蚀地方要翻新维护，发电机房未定期试运行，应确保能正常使用； 5.灭火器、消防栓巡查不到位，卷水带不能绑绳子，消防站缺少撬门器； 6.保安亭杂物多，未严格落实来访登记制度； 7.应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 17 | 高明区 | 誉基誉憬湾 | 佛山市人一物业经营管理有限公司 | 建筑面积：21万㎡ | 1.绿化裸露地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网，小区应完善路标指引； 2.天面杂物多需清理，无安全警示标识，管道脱漆需翻新维护，楼道灰尘大，部分防火门闭门器被拆应安装回去，存在打开现象，要加强巡查，保持常闭状态； 3.消防栓无设备卡，巡查不到位，卫生较差，卷水带不能绑绳子，灭火器配置较为充足，但无巡查，积尘大，存在压力不够现象； 4.所有设备房应完善管理制度、应急预案、设置挡鼠板、锈蚀脱漆需翻新维护，无常开常闭状态标示牌，发电机房无法启动，无运行记录，消防电话无人接听，电梯五方通话无人接听； 5.资料不齐全，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 18 | 高明区 | 君御海城 | 佛山市凯信物业服务有限公司 | 建筑面积：100万㎡ | 1. 绿化裸露地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2.发电机房试运行记录不齐全，电池电压不够，无法启动，七氟丙烷灭火装置要有检查表，压力不够，监控中心的线路很乱要整理，水泵房的消防电话不通； 3.部分灭火器、消防栓的巡查不到位，有部分烟感器外罩未拆，消防栓要有设备卡； 4.小区路标指引、楼栋牌指引，天面安全警示标识要继续完善； 5.资料较为齐全，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 19 | 高明区 | 天汇湾 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 建筑面积：25万㎡ | 1.绿化裸露地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2.设备房责任人变更要及时更换，发电机房的大门打开困难要处理下，要定期试运行，确保正常使用，发电机房应设置挡鼠板并配备适合的灭火装置，电梯机房没有灭火器，没有巡查表； 3.灭火器、消防栓、设备房的巡查记录不全； 4.应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |
| 20 | 高明区 | 高明和富家园 | 佛山市顺德区合泰物业管理有限公司 | 建筑面积：10万㎡ | 1. 绿化裸露地方要及时补种，并每天清理绿化中垃圾，排水沟垃圾要清理，设置灭虫害措施并铺滤网； 2.天面、楼道窗户无安全警示标示，管道脱漆需翻新维护，扶梯楼道卫生较差，天面杂物多，应急灯不亮或没插电，防火门有些闭门器被拆应安装回去，加强巡查保持常闭状态； 3.灭火器巡查不到位，消防栓无巡查，里面有杂物，卷水带绑绳子，玻璃外罩脱落； 4、大堂信报箱破陋应维修； 5.所有设备房应完善管理制度、应急预案、设置挡鼠板、安装应急灯、定期巡查、清理杂物、大门处补充设备房标识，设备管道锈蚀需翻新维护，发电机房无试运行记录，要确保正常使用，监控室故障要及时排查； 6.大部分资料都没有，，应注重日常资料保存归档，重视业主满意度调查、社区文化活动、便民服务开展等工作，采纳业主合理化建议，总结提升。 |